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NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

	1.
	Membre notifiant: CABO VERDE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): 

	2.
	Organisme responsable: 
Ministère de l'Industrie, Commerce et Energie
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Point d'information sur les OTC
Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv

	3.
	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], autres: 

	4.
	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) (Code(s) du SH : 2711.19)

	5.
	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Ordonnance conjointe nº 3/2011 du 17 janvier 2011, approuvant le Règlement de sécurité pour les installations de stockage de GPL (capacité ≤ 200 m³ par récipient) ; (12 page(s), en portugais)

	6.
	Teneur: La réglementation fixe les exigences techniques pour le stockage sécurisé des GPL, notamment : 
Classification des installations :
- Postes de bouteilles (≤ 150 dm³) et postes de réservoirs (≤ 200 m³).
- Distinction entre réservoirs superficiels, enterrés et recouverts.
Exigences techniques :
- Distances de sécurité (voir tableau I de l'annexe) :
- 1,5 m minimum des limites de propriété.
- 3 à 15 m des sources d'allumition (selon la capacité).
- Ventilation : Aérations permanentes pour les cabines de bouteilles (≥ 2,5 % de la surface totale).
- Matériaux : Structures incombustibles (résistance au feu ≥ 120 minutes).
Équipements obligatoires :
- Válvulas de sécurité avec tubage vertical (≥ 2 m pour les réservoirs ≥ 7,5 m³).
- Systèmes de détection de gaz et d'incendie.
- Extincteurs (poudre ABC 6 kg pour les réservoirs ≥ 2,5 m³).
Interdictions :
- Stockage en caves ou zones non ventilées.
- Utilisation de vaporisateurs à flamme directe.

	7.
	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: - Sécurité publique : Prévenir les risques d'incendie et d'explosion.
- Harmonisation : Alignement sur les normes européennes (ex. EN 1949 pour les GPL).
- Environnement : Limiter les fuites et les émissions polluantes.
- Période de transition : 5 ans pour la mise en conformité des installations existantes. ; Protection de l'environnement; Harmonisation

	8.
	Documents pertinents: 
https://kb-wordpress.gov.cv/kb/portaria-no-3-2011/

	9.
	Date projetée pour l'adoption: 26 décembre 2005
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 26 décembre 2005

	10.
	Date limite pour la présentation des observations: Non applicable; Règlement déjà en vigueur, qui n'a pas été notifié à temps.

	11.
	Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Direction du Service de l'Energie ou
Point d'information sur les OTC Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv
https://kb-wordpress.gov.cv/kb/portaria-no-3-2011/
https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CPV/25_03189_00_x.pdf
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